汕尾市生态环境局行政处罚决定书

汕环陆丰罚字〔2022〕4号

名称：佳康环保科技服务（广东）有限公司

统一社会信用代码：91441581MA54D1WD3D

法定代表人：黄富

地址：陆丰市东海镇桥西路47号大门内靠右二楼厂房

一、环境违法事实与证据

2022年7月18日，陆丰分局执法人员对陆丰市第二人民医院（以下简称第二人民医院）现场检查和调查，发现第二人民医院污水处理站的在线监控设备从2022年5月20日起，余氯在线监控设备上传物联网自动监控平台的数据一直显示为7.28mg/L（K37环保数采仪在有污水排放时（8.98L/s）和没有污水排放时(OL/s)，余氯数据均显示为7.28mg/L；同时发现在污水处理站旁边污水排放口的余氯监测仪器数据显示为0，与在线监控设备显示数值不一致；以及在线监控室内设备试剂中COD药剂瓶标识时间已过期（COD试剂A生产日期：2022年3月3日，保质期：3个月；COD试剂B配置日期：2020 年6月11日，保质期：3个月；COD试剂C配制日期：2021年6月18日，有限期：3个月)；污水处理运行记录表没有登记化学药剂用量（PAC、PAM），根据竣工验收要求，湿凝池和絮凝池应添加PAC溶液和PAM溶剂。2022年2月17日，你公司与第二人民医院签订《陆丰市第二人民医院机电运维管理服务采购项目》（编号：1210-2140YDZBS126），由你公司负责第二人民医院的机电运维管理，其中机电范围包含污水设备，委托服务期限为2022年3月1日起至2025年2月28日。 你公司作为第二人民医院自动监控设施的管理运营单位不正常运行自动监控设备，弄虚作假，隐瞒自动监控数据。

综上，你公司的上述行为违反了《广东省环境保护条例》第二十六条第二款“自动监控设施的管理运营单位应当保障自动监控设施的正常运行，保证自动监控数据的真实、可靠和有效，不得弄虚作假，隐瞒、伪造、篡改自动监控数据，并按规定保存原始监控记录。自动监控数据经生态环境主管部门审查确认真实有效的，作为环境保护监督管理的依据。”的规定。

2022年8月6日，我局向你公司送达了《汕尾市生态环境局责令改正违法行为决定书》，要求你公司立即停止违法行为，进一步完善各项管理机制，确保污染物在线监控设备正常运行。

2022年10月14日，我局向你公司送达《汕尾市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》，明确告知你公司违法事实、处罚依据和拟作出的行政处罚，并告知你公司依法有权要求举行听证或向我局提出陈述、申辩和提出公开道歉申请以降低处罚的权利和期限。

你公司在我局告知的期限内未向我局提出法陈述申辩，未向我局提起听证申请，也未向我局提起公开道歉声明。

以上事实，有2022年7月18日《汕尾市生态环境局陆丰分局现场检查笔录》、2022年7月25日《汕尾市生态环境局陆丰分局调查询问笔录》、2022年7月18日现场照片、《陆丰市第二人民医院机电运维管理服务采购项目》（编号：1210-2140YDZBS126）、《陆丰市第二人民医院自动监控日数据（2022年3月9日至7月8日）》以及2022年7月4日和6日《污水废水处理运行记录表》等证据为凭。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

依据《广东省环境保护条例》第七十条“违反本条例第二十六条第二款规定，自动监控设施的管理运营单位弄虚作假，隐瞒、伪造、篡改自动监控数据的，由县级以上生态环境主管部门责令限期改正，处五万元以上二十万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产整治；对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任”和《广东生态环境行政处罚自由裁量权规定》中附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》的§2.32的裁量规定决定对你公司作出如下行政处罚：

1.处罚款60000元（大写：陆万元整）的行政处罚。

限你公司在接到本处罚决定书之日起十五日内，到我局开具非税收入罚款通知书，凭通知书将罚款缴至市工商银行、市区内中国银行、市区内建设银行任一营业网点和邮政银行营业和香洲支行。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请复议或者提出诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向汕尾市人民政府（地址：汕尾市城区腾飞路汕尾市人民政府行政复议办公室，电话：0660-3363984），也可向广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话：020-87533928）申请行政复议；或者在六个月内向海丰县人民法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议你公司向汕尾市人民政府提起行政复议申请。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请海丰县人民法院强制执行。

汕尾市生态环境局

2022年10月21日